USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE

INSTALACJI SANITARNYCH

MGR INŻ. WOJCIECH GAJEWSKI

27 – 600 SANDOMIERZ, UL. MICKIEWICZA 23 A/39

TEL. (0-15) 644-60-15  NIP: 864-103-91-64

NR EWID. SWKIS 1637/01

P R O J E K T   A R C H I T E K T O N I C Z N O –

B U D O W L A N Y

Temat: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI – ETAP II

DWIKOZY, UL. SPACEROWA I UL. NOWA,

DZ NR EW.: 2294/4, 2294/5, 2294/6, 1114/4, 1114/6, 1114/8, 1114/9, 1114/11,

1114/12, 1112/7, 1112/11, 1112/12, 1113/4, 1113/6, 1110/26.

Obręb: 0004 Dwikozy

Jednostka ewidencyjna: Gmina 260902_2 Dwikozy

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Inwestor: GMINA DWIKOZY

UL. SPÓŁDZIELCZA 15, 27-620 DWIKOZY

PROJEKT NINIEJSZY ZAWIERA:

1. Opis techniczny

- Dokumenty formalne:

  - decyzja o loklizacji inwestycji celu publicznego

  - warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

  - protokół narady koordynacyjnej

  - opinia sanitarna

3. Obliczenia sieci kanalizacyjnej

4. Część rysunkową:

4.1. Sytuacja   - rys Nr 1

  - Profil sieci kanalizacyjnej – rys Nr 2

  - Profil przyłączy kanalizacyjnych – rys Nr 3

P R O J E K T O W A Ł :

MGR INŻ. WOJCIECH GAJEWSKI

UPR. BUD. NR 25/TG/77

S P R A W D Z I Ł :

MGR INŻ. KRZYSZTOF GAJEWSKI

UPR. BUD. NR S-179/00

SANDOMIERZ, CZERWIEC 2017 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

# Nazwa i adres obiektu budowlanego

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Dwikozy, ul. Spacerowa, ul. Nowa

### Inwestor, adres

Gmina Dwikozy

ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

## Projektant

## mgr inż. Wojciech Gajewski

## ul. Mickiewicza 23 A/39, 27-600 Sandomierz

OPIS TECHNICZNY DO PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W ramach realizacji całego zamierzenia budowlanego planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych (do granic działek).

W kolejności wykonywane będą:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- przyłącza kanalizacyjne do granicy działek

2. Informacja o istniejących obiektach budowlanych

Inwestycja liniowa biegnąca po terenach gminnych oraz zabudowanych. Przebieg po drogach gminnych. Wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej może przebiegać wodociąg, kanał c.o., kable telefoniczne oraz kable energetyczne nn.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ze względu na mało skomplikowany zakres robót – nie przewiduje się występowania elementów stwarzających istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

Wykopy pod kanalizację sanitarną wykonywane będą mechanicznie o nachyleniu skarp stosownie do gruntu. Zagłębienie kanalizacji sanitarnej może dochodzić do 3,20 m. Wykopy zabezpieczyć wypraskami stalowymi zakładanymi ażurowo. W miejscach gdzie grunt jest nawodniony – oszalowanie pełne. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem wykopy wąskoprzestrzenne z ażurowym oszalowaniem ścian. Należy zwrócić uwagę podczas pracy sprzętu mechanicznego w pobliżu czynnych napowietrznych linii energetycznych. Należy wówczas zachować odpowiednią odległość od przewodów gwarantującą bezpieczeństwo pracy.

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999, B-83/0036-02, a w szczególności zgodnie z wymaganiami dot. warunków bezpieczeństwa pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do w.w. robót kierownik budowy ma obowiązek przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania robót.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania z wykonywanie robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.  Wszystkie roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, pod nadzorem kierownika budowy, który każdorazowo przed przystąpieniem do innego rodzaju robót będzie przeprowadzał szkolenie stanowiskowe z zakresu zasad BHP. Wszystkie osoby pracujące na budowie muszą posiadać odpowiedni sprzęt i wyposażenie ochrony osobistej. Teren budowy powinien być oznakowany taśmą sygnalizacyjną. Przy robotach w pasie drogowym zabezpieczyć budowę przed wejściem osób postronnych. Po zakończeniu dnia roboczego wykopy zasypać. Zasilanie w energię elektryczną urządzeń na budowie będzie odbywało się pod ciągłym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych. Z powodu stosowania sprawdzonej technologii robót – nie przewiduje się zagrożenia pożarowego, awarii i innych zagrożeń.

O p r a c o w a ł :

Mgr inż. Wojciech Gajewski

upr. Nr 25/Tg/77

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno - budowlanego kanalizacji sanitarnej w Dwikozach - etap II – ul. Spacerowa i ul. Nowa.

Inwestor: Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy.

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowę kanalizacji sanitarnej D 200 na działek prywatnych i włączenie jej do istniejącego układu kanalizacyjnego. Istniejące przyłącza kanalizacyjne zostaną włączone bezpośrednio do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora – Gminy Dwikozy

- aktualny podkład sytuacyjno – wysokościowy 1: 500

- warunki techniczne wydane przez ZGK sp z o.o. W Dwikozach

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- protokół narady koordynacyjnej . Sandomierz (prot. Nr GK.6630.65.2017)

- "Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC"

- "Budowa kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z PVC i jej właściwości"

3. Cel i przedmiot inwestycji..

Zadaniem kanalizacji będzie odprowadzenie ścieków komunalnych od istniejących budynków mieszkalnych (a także będących w perspektywie) do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej – do istniejącej przy ul. Nowej pompowni ścieków.

Projekt niniejszy obejmuje budowę sieci i przyłączy do granicy działek budowlanych oraz odcinki od granicy działek do budynków (lub do istniejących studzienek lub zbiorników ścieków na działkach budowlanych). Odcinki te będą realizowane przez poszczególnych właścicieli po wybudowaniu niniejszej kanalizacji.

Parametry inwestycji objętej zakresem inwestycji:

- długość kanalizacji sanitarnej D 200 x 4,9 mm  - 326,9 m

- długość odcinków do granicy działek D 160 x 3,9 mm  - 31,2 m

- długość przyłączy D 160 x 3,9 mm (realizowanych przez osoby fizyczne) – 55,6 m

- ilość studzienek rewizyjnych D 415 PVC - 10 szt

- Podstawowe materiały do budowy sieci .

Dla inwestycji objętej aneksem przyjęto następujące materiały:

- rury PVC-U kl N (SN 4) SDR 41 LITE średnica  200 x 4,9 mm złącze typ P

- rury PVC-U kl N (SN 4) SDR 41 LITE średnica  160 x 3,9 mm złącze typ P

- studzienki PP z rurą trzonową Dn 415 zakończone rurą teleskopową Dn 415, zwieńczenie B 125 – właz żeliwny na rurze teleskopowej H=375 mm.

5. Wykonanie sieci.

5.1.Wykopy

Przewiduje się wykonanie wykopów o ścianach nachylonych pod kątem 60 st., przy pomocy koparek podsiębiernych, przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem - wykonanie ręczne. W miejscach kolizji i przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. Pod rurociągi należy wykonać podłoże rodzaj B, t.j.20 cm czystego lessu. W podłożu należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 stopni zgodny z zaprojektowanym spadkiem. W przypadku odpowiedniego gruntu -podłoże rodzaj A, a w przypadku nieodpowiedniego - rodzaj C. Zasypkę przeprowadza się etapowo - najpierw obsypuje się rurę warstwą gruntu na wysokość 10 cm ponad wierzch rury i ubija do stopnia zagęszczenia 93%, następnie do wysokości 30 cm. Dalej wykop zasypuje się gruntem rodzimym dokładnie ubijając.

5.2. Roboty montażowe .

Ciągi kanalizacyjne wykonać z rur PVC Dn 200, przyłącza – Dn 160. Rurociągi PVC łączyć za pomocą uszczelek gumowych wsuwanych w kielichy rur. Rurociągi układać na odpowiednio wyprofilowanym podłożu (opis pkt 5.1). Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki inspekcyjne Dn 415 wykonanej z gotowych elementów polipropylenowych z włazem żeliwnym B 125/600/760, betonowym pierścieniem odciążającym D 1 000 mm i teleskopowym adapterem do włazów. Zaprojektowane studzienki należy realizować równocześnie z siecią. Po wykonaniu wszystkich robót przeprowadzić badanie szczelności kanałów na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodów PVC nie powinien nastąpić ubytek wody w czasie trwania próby szczelności. Szczegóły badań szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera norma PN-EN 1610:2015-10.

6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej występują istniejące i projektowane sieci uzbrojenia podziemnego – wodociąg, kanał c.o. (nieczynny), kable telefoniczne i kable energetyczne nn. Kable telefoniczne w miejscu skrzyżowania należy osłonić rurami osłonowymi dwudzielnymi       o długości 2,0 m. Przekroczenie ul. Nowej i ul. Spacerowej (odcinkami do granicy działek) wykonać metodą przewiertu.

7. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych" - część II "Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych" oraz "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC". Kanalizację powyższą mogą wykonywać monterzy o specjalnych kwalifikacjach, przeszkoleni w budowie tego rodzaju rurociągów. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z protokołem Narady koordynacyjnej oraz wszystkimi załączonymi uzgodnieniami oraz stosować się do warunków i uwag tam zawartych. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wykonanie podłoża oraz obsypki rurociągu i jej zagęszczenie.

Na wejście w pas drogowy drogi gminnej i umieszczenie w nim sieci należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi tj Urzędu Gminy w Dwikozach.

O p r a c o w a ł :

mgr inż. Wojciech Gajewski

UWAGI DODATKOWE:

- Przy przebiegu równoległym kanalizacji i wodociągu zachować odległość 1,50 m.

- Przy skrzyżowaniu z wodociągiem zachować odległość pionową min 0,60 m lub zastosować rurę osłonową o długości 2,0 m.

mgr inż. Wojciech Gajewski

ZESTAWIENIE DZIAŁEK NA KTÓRYCH JEST REALIZOWANA INWESTYCJA:

DZIAŁKI GMINY DWIKOZY:

1110/26, 1112/12, 1112/11, 1112/7, 1113/4, 2294/4, 2294/6, 1114/12

DZIAŁKI OSÓB FIZYCZNYCH:

1113/6

2294/5

DZIAŁKI „WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH”

1114/11, 1114/4

1114/8

1114/9, 1114/6